## 00_등급개요
AC — Acoustic Insulation / 바닥 등급 개요
내부 견적 · 시공 기준 자료
도면번호 | 등급 | 명칭 | 총 두께(mm) | 성격 | 주력 여부 | 단가(원/㎡) | 비고
AC-F-L0 | 0 | 방진매트 시공 | 25 | 충격 완화 (차음 아님) | 자재 납품 |  | 짐·요가원·놀이방
AC-F-L1 | 1 | 슬림형 부유바닥 | 61~64 | 차음 (제한적) | 층고 대안 |  | 층고 부족 현장·사무실·관악
AC-F-L2 | 2 | 표준 부유바닥 (미네랄울 80K 50T) | 94~97 | 차음 | 주력 |  | 강의실·성악·관악 / 피아노는 하중대책
AC-F-L3 | 3 | 강화 부유바닥 (석고 2겹 + 그린글루) | 106~109 | 차음 | 주력 |  | 피아노 학원·보컬·개인 작업실
AC-F-L4 | 4 | 장선 부유바닥 (투바이 28×67 + 십자패드) | 125~130 | 차음 (저역 대응) | 전문 |  | 댄스학원·소형 스튜디오·밴드 연습실 / 습기 강함
AC-F-L5 | 5 | 장선 부유바닥 구조재형 (투바이포 38×89 · 불연) | 148~153 | 차음 (저역 대응·불연) | 전문 |  | 드럼실·합주실·라이브룸·녹음실 / 방식B 전제, 습기 강함
AC-F-M1 | M1 | 아파트형 부유바닥 · 싱글레이어 | 107 | 차음 | 아파트 전용 |  | 관악·성악·바이올린·업라이트 피아노
AC-F-M2 | M2 | 아파트형 부유바닥 · 더블레이어 | 162 | 차음 (2단 절연) | 아파트 전용 |  | 첼로·그랜드피아노·전자드럼·야간 사용
절벽 구간
L1 → L0 : 공사 여부의 절벽 (견적이 몇 배 갈림)
L2 → L1 : 성능의 절벽 (차음 성립 여부가 갈림)
지하 · 습기 · 결로 우려 현장 (L2 · L3 공통 옵션)
· 슬래브 상부 아이소핑크(XPS) 20T 설치 — PE 방습필름 대체, 이음부 테이프 밀봉, 총 두께 +20mm
· XPS는 방진층이 아니라 하부 질량(슬래브의 연장)으로 취급. 방진 성능은 미네랄울이 담당
· 착공 전 함수율 확인 (1m×1m 비닐 밀봉 24~48시간, 결로 시 시공 보류)
· 불연 요구 현장은 준불연 XPS 적용

## AC-F-L0
AC-F-L0
방진매트 시공
Impact attenuation mat / not sound insulation
메타
부위 | 바닥 Floor
등급 | Level 0
총 두께 | 25 mm
분류 | 충격 완화 — 차음 아님
관련 도면 | —
개정 | A
사양
명칭 | 방진매트 시공
총 두께 | 25T (옵션 15 / 50T)
구성 | 방진매트 단일층
하지 | 슬래브 직접
부착 | 무접착 맞댐 (옵션: 이음부 테이프)
층고 손실 | 25 mm
하중 | 약 25~35 kg/㎡
대응 | 충격 완화 · 바닥 보호 · 관절 보호
비대응 | 음악 · 악기 · 스피커 소리 전부
적용 | 짐, 요가원, 놀이방, 다목적실
자재
구분 | 규격 | 비고
방진매트 (롤형) | 25T | 이음 최소 · 대면적 유리
방진매트 (블럭형) | 25T · 1m × 1m | 부분 교체 가능
옵션 | 15T / 50T | 50T는 중량물 낙하 구역
이음부 테이프 | — | 옵션
시공 순서
No | 작업 | 확인사항
1 | 슬래브 청소 | 이물질 · 돌출부 제거
2 | 평탄도 확인 | 3m당 ±3mm 초과 시 레벨링 선행
3 | 매트 가배치 | 이음선 위치 확인
4 | 재단 | 벽면 3~5mm 여유 확보
5 | 정식 포설 | 이음부 밀착 맞댐
6 | 이음부 처리 | 테이프 (옵션)
7 | 청소 · 검수 | 들뜸 · 벌어짐 확인
시공상 유의사항
항목 | 내용
평탄도 | 불량 시 들뜸 및 이음부 벌어짐 발생. 레벨링은 별도 견적 항목
자재 양생 | 롤형은 시공 24시간 전 펼쳐두어 말림 해소
이음부 | 밀착 맞댐. 겹침 · 벌어짐 금지
신축 여유 | 벽면과 3~5mm 이격 (온도 신축 대응)
중량물 구역 | 프리웨이트존 등은 50T 별도 적용
이동 방지 | 무접착 시 이동 가능. 필요 시 모서리 · 출입구 부분 접착
금지사항
금지 | 사유
접착제 전면 도포 | 철거 시 슬래브 손상
매트 위 라프트 시공 | 해당 시 AC-F-L1 이상 적용
방음 목적 적용 | 공기전달음 차단 불가 — 견적서 명기 필수

## AC-F-L1
AC-F-L1
슬림형 부유바닥
Shallow floating floor / low headroom
메타
부위 | 바닥 Floor
등급 | Level 1
총 두께 | 61~64 mm
분류 | 차음 (제한적)
관련 도면 | AC-J-01 연변 이격
개정 | A
사양
명칭 | 슬림형 부유바닥
총 두께 | 61~64 mm (옵션 20T 적용 시 51~54)
구성 | 슈퍼론 30T + 합판 12T + 돌차음판 4T + 합판 12T + 마감
방진층 | 슈퍼론 층간차음재 30T (가교 발포 PE)
라프트 면밀도 | 약 22 kg/㎡
체결 | 돌차음판 자체 점착 + 상부 목공본드 + 피스 3.9×25
층고 손실 | 61~64 mm
대응 | 경량충격음 · 말소리 · 일반 생활음
비대응 | 드럼 · 앰프 · 서브우퍼 · 저역 전반
적용 | 층고 부족 현장, 사무실, 회의실, 관악 · 성악 연습실
방진층 성능 데이터
항목 | 20T | 30T (표준) | 기준
동탄성계수 (가열 전) | 39.93 | 25.04 | 40 MN/㎥ 이하
동탄성계수 (가열 후) | 41.5 | 12.18 | 가열 전의 120% 이내
손실계수 | 0.1 | 0.2 | 0.1~0.3
밀도 | 20.18 | 20.11 | kg/㎥
잔류변형 | 0.8 | 1.3 | 2 mm 이하
흡수량 | 3.2 | 2.4 | %(v/v)
치수안정성 (두께) | 1 | 1 | 5% 이하
열전도율 | 0.034 | 0.034 | 0.043 W/m·k 이하
※ KCL 시험성적서 CT21-036111K (30T) / CT21-036112K (20T)
※ 국토교통부 고시 제2013-611 기준 전 항목 충족
※ 설계 기준값은 보수적으로 가열 전 25.04 MN/㎥ 적용
※ 성적서 대외 첨부 시 제조사 사용 승낙 필요
자재
구분 | 규격 | 비고
슈퍼론 층간차음재 | 30T · 1M × 12M / Roll | (주)청우산업 · 054-933-7927
— 옵션 | 20T · 1M × 15M / Roll | 층고 극한 제약 시
합판 | 12T | 2겹 (하부 · 상부)
돌차음판 | 4T · 자체 점착 타입 | 점착 없는 제품은 본드 병용
목공본드 | — | 상부 합판 전면 도포
데크 피스 | 3.9 × 25mm | 32mm 이상 반입 금지. 타카 사용 금지
마감재 | 데코타일 3T / 카페트 6T | 카페트가 경량충격음에 유리
이음부 테이프 | — | 슈퍼론 이음부
탄성 실란트 | — | 연변부. 경화형 퍼티 금지
시공 순서
No | 작업 | 확인사항
1 | 슬래브 청소 | 이물질 · 돌출부 제거
2 | 평탄도 확인 | 3m당 ±3mm 초과 시 레벨링 선행
3 | 슈퍼론 사전 전개 | 시공 24시간 전 펼쳐 말림 해소
4 | 슈퍼론 포설 | 이음부 밀착 맞댐 + 테이프
5 | 연변 세워 올림 | 벽면 따라 마감면 위 10mm까지 (AC-J-01)
6 | 하부 합판 12T | 이 시점부터 합판 위로만 이동
7 | 돌차음판 4T 부착 | 이형지 20~30cm씩 벗기며 밀착
8 | 본드 도포 · 상부 합판 | 3~4㎡씩 구간 분할 시공
9 | 타카 체결 | 22mm · 150mm 간격 · 시험 타격 선행
10 | 안정화 | 초기 침하 1~2mm. 수일 경과 후 마감
11 | 마감재 | 데코타일 / 카페트
12 | 연변 정리 · 실란트 | 튀어나온 슈퍼론 커터 정리
시공상 유의사항
항목 | 내용
타카 길이 | 22mm 표준, 예비 19mm. 시험 타격으로 압력 조정 후 하부 합판 뒷면 관통 확인
보행 관리 | 슈퍼론 직접 보행 금지. 하부 합판 순차 포설하며 그 위로 이동
이음선 엇갈림 | 슈퍼론 폭 1M. 합판 이음선과 직각 방향으로 포설
연변 이격 | 제조사 '벽부 격리 불필요'는 표준바닥구조 기준. 본 공법에서는 필수
초기 침하 | 잔류변형 1.3mm. 걸레받이 · 마감은 수일 경과 후 시공
본드 시간 관리 | 3~4㎡씩 구간 분할. 도포 → 합판 → 타카 한 사이클
연변부 타격 회피 | 벽에서 50mm 이내 타카 금지
롤 발주 단위 | 30T = 12㎡/Roll. 롤 단위 올림 산출
금지사항
금지 | 사유
25mm 이상 타카핀 | 슈퍼론 관통 · 방진 무효화
스테이플 타카 사용 | 핀이 삐져나와 삐걱임 유발 — 바닥은 피스만
슈퍼론 직접 보행 · 적재 | 국부 압착
연변 이격 생략 | 측면전달음 발생 — 제조사 지침과 별개
슬래브 앵커 고정 | 부유 구조 무효화
경화형 퍼티 실란트 | 굳으면 강체 브릿지
저역 음원 현장 적용 | 드럼 · 앰프 · 서브우퍼는 L4 이상

## AC-F-L2
AC-F-L2
표준 부유바닥
Standard floating floor / mineral wool
메타
부위 | 바닥 Floor
등급 | Level 2
총 두께 | 94~97 mm
분류 | 차음
관련 도면 | AC-J-01 연변 이격
개정 | A
사양
명칭 | 표준 부유바닥
총 두께 | 94~97 mm
구성 | 미네랄울 50T + 합판 12T + 차음석고 12.5T + 돌차음판 4T + 합판 12T + 마감
방진층 | 미네랄울 보온판 80K 50T (KCC 또는 벽산)
라프트 면밀도 | 약 40 kg/㎡
체결 | 돌차음판 자체 점착 + 목공본드 + 피스 3.9×38, 200~250mm 간격
층고 손실 | 94~97 mm
대응 | 말소리 · 일반 음악 · 성악 · 관악 · 현악
비대응 | 드럼 · 앰프 · 서브우퍼 · 야간 저역
지하 · 습기 옵션 | 슬래브 상부 아이소핑크(XPS) 20T — PE 방습필름 대체. 총 두께 +20mm
적용 | 강의실, 회의실, 성악 · 관악 학원, 소규모 연습실
조건부 적용 | 피아노 — 하중분산판 병용 필수. 다수 배치 시 L3 권장
라프트 면밀도 산출
층 | 두께 | 개략 면밀도
합판 (상부) | 12T | 7.2 kg/㎡
돌차음판 | 4T | 7.5 kg/㎡
차음석고보드 | 12.5T | 13.0 kg/㎡
합판 (하부) | 12T | 7.2 kg/㎡
마감재 | 3~6T | 약 5 kg/㎡
합계 | — | 약 40 kg/㎡
L1 대비: 라프트 22 → 40 kg/㎡ (약 1.8배). 차음석고 1겹 추가가 증가분의 대부분. 질량법칙상 전 대역 약 5dB 상승 — 이것이 L1→L2의 결정적 차이.
방진층 성능 데이터
항목 | 값 | 비고
밀도 | 80 kg/㎥ | —
두께 | 50 mm | —
압축강도 CS(10) | 10 kPa 이상 | 제조사 데이터시트 확인 필요
열전도율 (20℃) | 0.040 W/m·K 이하 | —
불연 등급 | 불연재 | 성적서 확보 — 상업공간 필수
동탄성계수 | 데이터 없음 | 보온판 계열 — 바닥 완충재 인증 대상 아님
주의: 미네랄울 80K 보온판은 배관·탱크·기계실 보온용 제품군이며 공동주택 바닥 완충재 인증 품목이 아님. 건식 부유바닥에서 물리적으로 유효하나 견적서에 동탄성계수 성적서를 첨부할 수 없음. 대외 자료에는 밀도·두께·불연 등급만 표기. / 벽산 총판 라이트필 031-604-3000, KCC 대리점
하중 검토
항목 | 값 | 비고
라프트 자중 | 0.4 kPa | 40 kg/㎡
활하중 | 2.0 kPa | 일반
여유 | 1.0 kPa | 가구 · 장비
면하중 계 | 약 3.4 kPa | CS(10) 대비 안전율 약 3배
예상 침하 | 약 1.7 mm | 변형률 3.4%
점하중이 실제 위험: 그랜드피아노 다리 1개(약 100kg, 접지 5㎠)는 약 200 kPa — 면하중의 60배. 하부 합판 12T가 1차 분산판이나 중량물 구역은 별도 보강 필요.
자재
구분 | 규격 | 비고
미네랄울 보온판 | 80K · 50T | KCC 또는 벽산. 불연
— 중량물 구역 | 120K · 50T | 두께 동일 유지
합판 | 12T | 2겹 (하부 · 상부)
차음석고보드 | 12.5T | 1겹
돌차음판 | 4T · 자체 점착 타입 | 전 등급 4T 통일
목공본드 | — | 상부 합판 전면 도포
피스 | 3.9 × 38mm | 41mm 이상 반입 금지
PE 방습필름 | — | 슬래브 상부. 겹침 100mm
마감재 | 데코타일 3T / 카페트 6T | 카페트가 경량충격음에 유리
탄성 실란트 | — | 연변부. 경화형 퍼티 금지
시공 순서
No | 작업 | 확인사항
1 | 슬래브 청소 | 이물질 · 돌출부 제거
2 | 평탄도 확인 | 3m당 ±3mm 초과 시 레벨링 선행
3 | PE 방습필름 | 겹침 100mm · 벽면 올림
4 | 미네랄울 포설 | 압축 금지 · 이음부 밀착만
5 | 연변 세워 올림 | 마감면 위 10mm까지 (AC-J-01)
6 | 중량물 구역 보강 | 120K 교체 또는 하부 합판 2겹
7 | 하부 합판 12T | 이 시점부터 합판 위로만 이동
8 | 차음석고보드 12.5T | 이음선 합판과 엇갈림 300mm 이상
9 | 돌차음판 4T 부착 | 이형지 20~30cm씩 벗기며 밀착
10 | 본드 도포 · 상부 합판 | 3~4㎡씩 구간 분할 시공
11 | 피스 체결 | 38mm · 200~250mm · 첫 10개 뒷면 확인
12 | 마감재 | 데코타일 / 카페트
13 | 연변 정리 · 실란트 | 튀어나온 미네랄울 커터 정리
시공상 유의사항
항목 | 내용
피스 길이 | 3.9×38. 현장에 38mm만 반입. 첫 10개 하부 합판 뒷면 확인
미네랄울 압축 금지 | 50T를 그대로 유지. 이음부 밀착만. 자재 적재 금지
보행 관리 | 미네랄울 직접 보행 금지. 하부 합판 순차 포설하며 그 위로 이동
이음선 엇갈림 | 합판과 석고 이음선 300mm 이상 어긋나게. 석고 1겹이라 이음부가 취약부
중량물 하중 관리 | 점하중 구역은 하부 합판 2겹 또는 120K 교체. 피아노는 하중분산판(합판 18T 이상) 병용
방습층 | 무기섬유는 습기에 취약. 슬래브 상부 PE 필름 생략 금지
연변 이격 | 라프트 5개 층 전부 벽·기둥·문틀 비접촉. 걸레받이는 라프트에만 고정
관통부 | 배관·전기 관통 시 방진 슬리브 + 실란트. 설계 단계 관통 제거가 우선
금지사항
금지 | 사유
50mm 이상 피스 | 하부 합판 관통 · 방진 무효화
스테이플 타카 사용 | 핀이 삐져나와 삐걱임 유발 — 바닥은 피스만
미네랄울 압축 시공 | 동적강성 급등 · 방진 성능 상실
미네랄울 직접 보행 · 적재 | 국부 압착
연변 이격 생략 | 측면전달음 발생
슬래브 앵커 고정 | 부유 구조 무효화
중량물 직치 | 점하중 압착 — 하중분산판 필수
저역 음원 현장 적용 | 드럼 · 앰프 · 서브우퍼는 L4 이상

## AC-F-L3
AC-F-L3
강화 부유바닥
Enhanced floating floor / double gypsum + CLD
메타
부위 | 바닥 Floor
등급 | Level 3
총 두께 | 106~109 mm
분류 | 차음 (강화)
관련 도면 | AC-J-01 연변 이격
개정 | A
사양
명칭 | 강화 부유바닥
총 두께 | 106~109 mm
구성 | 미네랄울 50T + 합판 12T + 차음석고 12.5T + 그린글루 + 차음석고 12.5T + 돌차음판 4T + 합판 12T + 마감
방진층 | 미네랄울 보온판 80K 50T (KCC 또는 벽산)
제진층 | 그린글루 (석고 2겹 사이) + 돌차음판 4T
라프트 면밀도 | 약 53 kg/㎡
체결 | 돌차음판 자체 점착 + 목공본드 + 피스 3.9×50, 200mm 간격
층고 손실 | 106~109 mm
대응 | 피아노 · 보컬 · 현악 · 일반 음악 · 중저역 일부
비대응 | 드럼 · 베이스앰프 · 서브우퍼
지하 · 습기 옵션 | 슬래브 상부 아이소핑크(XPS) 20T — PE 방습필름 대체. 총 두께 +20mm
적용 | 피아노 학원, 보컬 학원, 개인 작업실, 소형 홈스튜디오
라프트 면밀도 산출
층 | 두께 | 개략 면밀도
합판 (상부) | 12T | 7.2 kg/㎡
돌차음판 | 4T | 7.5 kg/㎡
차음석고보드 ×2 | 25T | 26.0 kg/㎡
합판 (하부) | 12T | 7.2 kg/㎡
마감재 | 3~6T | 약 5 kg/㎡
합계 | — | 약 53 kg/㎡
L2 대비: 라프트 40 → 53 kg/㎡ (약 1.3배). 질량법칙상 전 대역 약 2~3dB 상승. 다만 L3의 실질적 개선은 질량보다 석고 2겹의 이음선 엇갈림과 그린글루 제진에서 나옴. 석고 1겹일 때는 이음선이 그대로 취약부가 되나 2겹이면 상쇄됨.
그린글루 (구속감쇠층)
배치 | 차음석고보드 2겹 사이
원리 | 두 강체판의 상대 전단변형을 점탄성 소산으로 전환 (CLD)
효과 | 판 자체 공진 및 코인시던스 딥 억제. 질량 증가 없음
도포량 | 약 0.6~0.8 튜브/㎡ (제조사 기준 확인)
가사시간 | 도포 후 15분 이내 압착
완전 성능 | 약 30일 경과 후 (초기 측정값은 낮게 나옴)
왜 석고 사이인가: 구속감쇠는 두 강체판 사이에서 전단변형이 일어나야 작동. 돌차음판은 무르고 자체 점착층이 있어 전단이 흡수되므로 제진 효과가 나오지 않음. 석고↔석고가 정통 배치이며 피스로 압착해야 층간 밀착 확보.
L2에서 그린글루를 쓰지 않는 이유: L2는 라프트 40 kg/㎡로 질량이 아직 부족한 구간. 그린글루는 질량을 더하지 않으므로 같은 예산이면 석고 1겹 추가(질량 13 kg/㎡)가 우선. 질량이 확보된 L3부터 제진 추가가 의미를 가짐.
방진층 성능 데이터
항목 | 값 | 비고
밀도 | 80 kg/㎥ | —
두께 | 50 mm | —
압축강도 CS(10) | 10 kPa 이상 | 제조사 데이터시트 확인 필요
열전도율 (20℃) | 0.040 W/m·K 이하 | —
불연 등급 | 불연재 | 성적서 확보 — 상업공간 필수
동탄성계수 | 데이터 없음 | 보온판 계열 — 바닥 완충재 인증 대상 아님
L2와 동일: 미네랄울 80K 보온판은 공동주택 바닥 완충재 인증 품목이 아니므로 견적서에 동탄성계수 성적서를 첨부할 수 없음. 대외 자료에는 밀도·두께·불연 등급만 표기.
하중 검토
항목 | 값 | 비고
라프트 자중 | 0.53 kPa | 53 kg/㎡
활하중 | 2.0 kPa | 일반
여유 | 1.0 kPa | 가구 · 장비
면하중 계 | 약 3.5 kPa | CS(10) 대비 안전율 약 2.9배
예상 침하 | 약 1.8 mm | 변형률 3.5%
점하중 대응이 L2보다 유리: 라프트가 5겹 82mm로 두꺼워져 굽힘강성이 크게 증가 → 피아노 다리 등 점하중을 훨씬 넓게 분산. 피아노 다수 배치 학원에 L3를 권장하는 실질적 이유. 그럼에도 개별 하중분산판은 병용.
자재
구분 | 규격 | 비고
미네랄울 보온판 | 80K · 50T | KCC 또는 벽산. 불연
— 중량물 구역 | 120K · 50T | 두께 동일 유지
합판 | 12T | 2겹 (하부 · 상부)
차음석고보드 | 12.5T | 2겹. 이음선 직각 배치
그린글루 | — | 석고 2겹 사이. 약 0.6~0.8 튜브/㎡
돌차음판 | 4T · 자체 점착 타입 | 전 등급 4T 통일
목공본드 | — | 상부 합판 전면 도포
피스 | 3.9 × 50mm | 55mm 이상 반입 금지
PE 방습필름 | — | 슬래브 상부. 겹침 100mm
마감재 | 데코타일 3T / 카페트 6T | 카페트가 경량충격음에 유리
탄성 실란트 | — | 연변부. 경화형 퍼티 금지
시공 순서
No | 작업 | 확인사항
1 | 슬래브 청소 | 이물질 · 돌출부 제거
2 | 평탄도 확인 | 3m당 ±3mm 초과 시 레벨링 선행
3 | PE 방습필름 | 겹침 100mm · 벽면 올림
4 | 미네랄울 포설 | 압축 금지 · 이음부 밀착만
5 | 연변 세워 올림 | 마감면 위 10mm까지 (AC-J-01)
6 | 중량물 구역 보강 | 120K 교체 또는 하부 합판 2겹
7 | 하부 합판 12T | 이 시점부터 합판 위로만 이동
8 | 차음석고 1겹 | 이음선 합판과 300mm 이상 엇갈림
9 | 그린글루 도포 | 15분 내 다음 공정 진행
10 | 차음석고 2겹 | 1겹과 직각 방향. 즉시 압착
11 | 돌차음판 4T 부착 | 이형지 20~30cm씩 벗기며 밀착
12 | 본드 도포 · 상부 합판 | 3~4㎡씩 구간 분할 시공
13 | 피스 체결 | 50mm · 200mm · 첫 10개 뒷면 확인
14 | 마감재 | 데코타일 / 카페트
15 | 연변 정리 · 실란트 | 튀어나온 미네랄울 커터 정리
시공상 유의사항
항목 | 내용
피스 길이 | 3.9×50. 현장에 50mm만 반입. L2(38mm)와 혼입 금지 — 자재 분리 보관
그린글루 시간 관리 | 도포 후 15분 이내 상부 석고 압착. 3~4㎡씩 구간 분할 사이클
그린글루 성능 발현 | 완전 성능은 약 30일 후. 준공 직후 측정 시 낮게 나옴 — 인수 시점 협의
석고 2겹 이음선 | 1겹과 2겹 직각 방향, 이음선 300mm 이상 엇갈림. L3 성능 이득의 상당 부분
미네랄울 압축 금지 | 50T를 그대로 유지. 이음부 밀착만
보행 관리 | 미네랄울 직접 보행 금지. 하부 합판 순차 포설하며 그 위로 이동
중량물 하중 관리 | 피아노는 하중분산판(합판 18T 이상) 병용. 다수 배치 구역은 120K 교체
방습층 | 슬래브 상부 PE 필름 생략 금지
연변 이격 | 라프트 6개 층 전부 벽·기둥·문틀 비접촉. 걸레받이는 라프트에만 고정
관통부 | 배관·전기 관통 시 방진 슬리브 + 실란트
금지사항
금지 | 사유
64mm 이상 피스 | 하부 합판 관통 · 방진 무효화
그린글루 15분 초과 방치 | 경화 시작 — 압착 불가, 제진 무효
그린글루를 돌차음판 면에 도포 | 무른 면 · 점착층에 전단 흡수 — 제진 무효
석고 2겹 이음선 정렬 | 취약부 중첩 — 반드시 직각 엇갈림
스테이플 타카 사용 | 핀이 삐져나와 삐걱임 유발 — 바닥은 피스만
미네랄울 압축 시공 | 동적강성 급등 · 방진 성능 상실
연변 이격 생략 | 측면전달음 발생
슬래브 앵커 고정 | 부유 구조 무효화
저역 음원 현장 적용 | 드럼 · 앰프 · 서브우퍼는 L4 이상

## AC-F-L4
AC-F-L4
방진고무 장선 부유바닥
Resilient-mount joist system / low f0
메타
부위 | 바닥 Floor
등급 | Level 4
총 두께 | 125~130 mm
분류 | 차음 (저역 대응)
관련 도면 | AC-J-01 연변 이격
개정 | A
사양
명칭 | 방진고무 장선 부유바닥
총 두께 | 125~130 mm
구성 | 방진고무 25T + 투바이 장선 28×67(충진 50T) + 합판 12T + 그린글루 + 합판 12T + 돌차음판 4T + 마감
방진층 | 십자형 탄성고무 25(T)×75×110 · 장선 하부 점지지
장선 | 투바이 장선 28×67 · 400mm 간격
공동 충진 | 압축마블스펀지 50T 또는 롤충진재 24K 50T
제진층 | 그린글루 (합판 2겹 사이) + 돌차음판 4T
데크 면밀도 | 약 26 kg/㎡
체결 | 목공본드 + 데크 피스 3.9×50 (데크→장선 관통) · 200mm 간격
대응 | 댄스 · 소형 스튜디오 · 앰프 · 중저역 전반
비대응 | 야간 드럼 · 대출력 서브우퍼 (L5 검토)
적용 | 댄스학원, 소형 스튜디오, 밴드 연습실, 태권도장
습기 내성 | 우수 — 방진고무 무흡수 + 공동 통풍. 지하 현장 별도 방습 사양 불필요
L3 → L4는 자재 상향이 아니라 공법 전환. L1~L3는 라프트 질량으로 중고역을 막는 노선(질량 2배 = 약 6dB 수확체감). L4는 f0 자체를 끌어내린다. 저역은 질량이 아니라 f0가 지배하므로 드럼·앰프·서브우퍼 대응은 이 지점부터 가능.
장선 공법은 습기에 강함 — 별도 방습 사양 불필요. 방진고무 무흡수, 장선이 슬래브에서 25mm 이격, 공동이 통풍 경로. L2·L3의 아이소핑크 방습층은 오히려 통풍을 막으므로 적용하지 않음. PE 방습필름은 장선 하부 목재·충진재 보호 목적으로 유지. 충진재가 무기섬유(24K)면 곰팡이 우려 → 습기 현장은 압축마블스펀지 선택.
데크 면밀도 산출
층 | 두께 | 개략 면밀도
돌차음판 | 4T | 7.5 kg/㎡
합판 (상부) | 12T | 7.2 kg/㎡
합판 (하부) | 12T | 7.2 kg/㎡
마감재 | 3~8T | 약 5 kg/㎡
합계 | — | 약 26 kg/㎡
L2·L3보다 가볍지만 성능은 높음: 저역은 f0가 지배하며 점지지 f0는 전면부설 대비 4~6배 낮음. 중고역은 69mm 공동 + 충진재가 추가 질량-공기-질량 계를 형성해 보완(L2·L3에 없는 메커니즘). 단순 면밀도 비교로 등급을 판단하지 않음.
차음석고보드를 데크에 넣지 않음: 장선 400 간격을 데크가 스팬으로 건너가 보행 시 반복 굽힘 발생. 석고는 취성 재료로 균열·분화되며 마감 아래라 발견이 늦음. 질량 보강은 상부 합판 15T 상향(L5 방식).
방진고무 · 배치
제품 | 십자형 탄성고무 (스포츠마루 하부용)
규격 | 25(T) × 75 × 110
재질 | 고무칩 + 우레탄 바인더
배치 | 장선 하부 · 400mm 간격 (㎡당 약 6.25개)
방향 | 긴 변(110)을 각재와 직각으로 배치
유효 접촉면적 (추정) | 약 45~50 ㎠
면압 (추정) | 약 100 kPa
f0 (추정) | 약 15~20 Hz
십자 형상이 성능의 핵심: 고무는 비압축성이라 눌리려면 옆으로 부풀어야 함. 평판을 구속하면 부풀 공간이 없어 강성 급등(형상계수 문제). 십자형은 홈이 부풀 공간을 제공 → 같은 재질·두께에서도 훨씬 부드럽게 작동. 시트를 사각 재단해 대체하지 않음.
추정치 주의: 유효 접촉면적·면압·f0는 형상과 하중으로부터의 추정값이며 제조사 정격하중 시 처짐 데이터 미확보. 대외 자료·견적서에 성능 수치로 기재하지 않음. 판매처에 경도(Shore A)와 하중-처짐 곡선 요청 후 개정.
하중 검토
항목 | 값 | 비고
데크 자중 | 0.26 kPa | 26 kg/㎡
장선 + 충진재 | 약 0.15 kPa | —
활하중 | 2.0 kPa | 일반. 댄스·점프 시 상향 검토
여유 | 1.0 kPa | 가구 · 장비
면하중 계 | 약 3.4 kPa | —
패드 1개당 하중 | 약 545 N | ㎡당 6.25개 기준
하중이 클수록 유리한 구조: 전면부설은 하중이 늘면 압착되어 성능이 나빠지나, 점지지는 고무가 설계 작동 구간에 더 확실히 들어감. 다만 패드 간격을 등급 변수로 쓰지 않음 — 간격을 넓히면 f0는 내려가나 침하·장기 크리프 위험 증가. 간격은 하중에 맞춰 고정하고 등급은 데크 구성으로 가름.
자재
구분 | 규격 | 비고
방진고무 (십자형) | 25T × 75 × 110 | 장선 하부 · 400 간격
투바이 장선 (국산 각재) | 28×67 | 400mm 간격
공동 충진재 | 압축마블스펀지 50T | 습기 현장 권장
— 대안 | 롤충진재 24K 50T | 건조 현장
합판 | 12T | 2겹 (데크)
그린글루 | — | 합판 2겹 사이. 약 0.6~0.8 튜브/㎡
돌차음판 | 4T · 자체 점착 타입 | 데크 최상부
목공본드 | — | 합판 접합
피스 | 3.9 × 50mm (데크→장선) | 각재 고정용 별도
PE 방습필름 | — | 슬래브 상부. 겹침 100mm
마감재 | 데코타일 3T / 마루 8T / 카페트 6T | —
탄성 실란트 | — | 연변부. 경화형 퍼티 금지
시공 순서
No | 작업 | 확인사항
1 | 슬래브 청소 | 이물질 · 돌출부 제거
2 | 함수율 확인 | 지하 · 신축 시 비닐 테스트 24~48시간
3 | 평탄도 확인 | 패드로 레벨 조정 가능 — 기준 완화
4 | PE 방습필름 | 겹침 100mm · 장선 하부 목재 보호
5 | 먹매김 | 장선 400 간격 · 패드 위치 표시
6 | 방진고무 배치 | 긴 변을 각재와 직각 · 400 간격
7 | 장선 설치 | 레벨 조정 · 슬래브 앵커 금지
8 | 연변 이격 확보 | 장선 끝단 벽에서 10mm 이격 (AC-J-01)
9 | 공동 충진재 | 압축하지 않고 채움 · 장선 높이 이내
10 | 하부 합판 12T | 이음선 장선 위에 · 엇갈림 배치
11 | 그린글루 도포 | 15분 내 다음 공정 진행
12 | 상부 합판 12T | 하부와 직각 방향 · 피스 32mm 즉시 압착
13 | 돌차음판 4T 부착 | 이형지 20~30cm씩 벗기며 밀착
14 | 마감재 | 데코타일 / 마루 / 카페트
15 | 연변 정리 · 실란트 | 걸레받이는 데크에만 고정
시공상 유의사항
항목 | 내용
슬래브 앵커 절대 금지 | L4 최대 실패 요인. 장선을 앵커로 고정하면 강체 브릿지 — 장선은 방진고무 위에 얹혀만 있어야 함
공동 깊이는 장선 규격으로 | 배선 공간·공동 확대가 필요하면 장선을 투바이포·투바이식스 구조재로 상향. 장선 하부에 나무 블록·스페이서를 끼우면 패드 중앙에만 하중이 집중되어 편심 압착·좌굴·접합부 이완 발생. 준공 1~3년 후 침하·삐걱임으로 나타나 원인 규명이 어려움
레벨 조정은 패드로 | 슬래브 구배 시 패드 하부에 동일 재질 심 사용. 목재 쐐기·모르타르 금지
패드 방향 | 긴 변(110)을 각재와 직각 배치 — 각재 폭 방향 하중 분산
충진재 압축 금지 | 장선 높이(69mm) 이내에서 자연스럽게 채움. 눌러 넣으면 장선 부상
합판 이음선 | 하부 이음선은 장선 위에. 상부는 하부와 직각 방향으로 포설
그린글루 시간 관리 | 도포 후 15분 내 압착. 3~4㎡ 구간 분할. 완전 성능 약 30일 후
피스 길이 | 합판 2겹 32mm. 장선 관통해 패드·슬래브에 닿지 않게
연변 이격 | 장선 끝단·데크 전체가 벽·기둥·문틀 비접촉. 걸레받이는 데크에만 고정
중량물 구역 | 드럼 라이저·앰프 스택 위치는 장선 간격 300mm로 축소 또는 패드 추가
VOC · 냄새 | 고무칩+우레탄 제품은 밀폐·난방 공간에서 냄새 발생 가능. 환기 기간 확보, 온돌 병용 시 사전 고지
관통부 | 배관·전기 관통 시 방진 슬리브 + 실란트
금지사항
금지 | 사유
각재 슬래브 앵커 고정 | 강체 브릿지 — 전 시스템 무효화
목재 쐐기 · 모르타르 레벨링 | 브릿지 형성 — 동일 재질 심 사용
장선 하부 블록 · 스페이서 삽입 | 하중 집중 · 좌굴 · 이완 — 공동 깊이는 장선 규격으로 확보
방진고무 시트 재단 대체 | 형상계수 상실 — 십자형 전용품 사용
데크에 차음석고보드 삽입 | 스팬 굽힘으로 균열 · 분화
충진재 압축 충전 | 장선 부상 · 데크 들뜸
장선 관통 피스 | 패드 · 슬래브 접촉 시 브릿지
연변 이격 생략 | 측면전달음 발생
패드 간격을 등급 변수로 사용 | 침하 · 장기 크리프 위험
아이소핑크 방습층 적용 | 공동 통풍 차단 — 장선 공법에는 불필요
추정 f0 대외 기재 | 제조사 처짐 데이터 미확보

## AC-F-L5
AC-F-L5
방진고무 장선 부유바닥 (심층형)
Deep resilient joist system / non-combustible
메타
부위 | 바닥 Floor
등급 | Level 5
총 두께 | 148~153 mm
분류 | 차음 (저역·불연)
관련 도면 | AC-F-L4 / AC-J-01
개정 | A
L4 → L5 변경점
항목 | L4 | L5 | 근거
각재 | 28×67 | 38×89 | 공동 깊이 확대 → 공동 공진 하향, 저역 흡음 대역 확장
공동 충진 | 압축마블 / 롤충진재 24K | 락울 50K | 불연 확보 · 목구조 내 화재 확산 억제 · 인허가 대응
상부 합판 | 12T | 15T | 굽힘강성 약 1.95배 · 중량물 점하중 분산
방진고무 | 25T 십자형 | 동일 | 방진 원리·패드 사양 변경 없음
L5는 바닥 단독으로 성립하지 않음: 드럼·합주·녹음 용도에서 저역은 벽·천장으로도 상당량 전달됨. 방식 B(박스 인 박스)를 전제로 하며 안쪽 벽을 데크 위에 세우고 천장까지 세트로 구성해야 함. 견적 시 바닥 단품 판매를 지양하고 벽·천장·문을 묶어 제안.
사양
명칭 | 방진고무 장선 부유바닥 (심층형)
총 두께 | 148~153 mm
구성 | 방진고무 25T + 투바이포 장선 38×89(락울 50K 충진) + 합판 12T + 그린글루 + 합판 15T + 돌차음판 4T + 마감
방진층 | 십자형 탄성고무 25(T)×75×110 · 장선 하부 점지지
장선 | 투바이포 장선 38×89 · 400mm 간격
공동 충진 | 락울 50K 50T (불연)
제진층 | 그린글루 (합판 2겹 사이) + 돌차음판 4T
데크 면밀도 | 약 28 kg/㎡ (상부 합판 15T)
체결 | 목공본드 + 데크 피스 4.8×64 (데크→장선 관통) · 200mm 간격
대응 | 드럼 · 베이스앰프 · 서브우퍼 · 저역 전반
적용 | 드럼실, 합주실, 라이브룸, 녹음실
전제 조건 | 방식 B (박스 인 박스) · 벽 · 천장 세트 적용
습기 내성 | 우수 — 방진고무 무흡수 + 공동 통풍. 지하 현장 별도 방습 사양 불필요
데크 면밀도 산출
층 | 두께 | 개략 면밀도
돌차음판 | 4T | 7.5 kg/㎡
합판 (상부) | 15T | 9.0 kg/㎡
합판 (하부) | 12T | 7.2 kg/㎡
마감재 | 3~8T | 약 5 kg/㎡
합계 | — | 약 28 kg/㎡
질량 상향폭은 크지 않으나 강성이 중요: L4(26) 대비 약 2 kg/㎡ 증가에 그치나, 상부 합판 15T는 굽힘강성이 두께의 3제곱에 비례하므로 12T 대비 약 1.95배. 장선 400 간격을 건너는 스팬 구조에서 처짐이 줄고 드럼 라이저·앰프 스택 점하중 분산이 개선됨. 차음보다 구조 성능을 위한 상향.
차음석고보드는 여전히 넣지 않음: 투바이포로 공동이 깊어져도 데크가 스팬을 거는 조건은 동일. 석고는 반복 굽힘에서 균열·분화되므로 질량·강성 보강은 합판 두께 상향으로 처리.
방진고무 · 배치
제품 | 십자형 탄성고무 (스포츠마루 하부용) — L4와 동일
규격 | 25(T) × 75 × 110
배치 | 장선 하부 · 400mm 간격 (㎡당 약 6.25개)
방향 | 긴 변(110)을 각재와 직각으로 배치
면압 (추정) | 약 100 kPa
f0 (추정) | 약 15~20 Hz
중량물 구역 | 드럼 라이저 위치 장선 간격 300mm로 축소
추정치 주의: 면압·f0는 형상과 하중으로부터의 추정값이며 제조사 정격하중 시 처짐 데이터 미확보. 대외 자료·견적서에 성능 수치로 기재하지 않음. 판매처에 경도(Shore A)와 하중-처짐 곡선 요청 후 개정.
하중 검토
항목 | 값 | 비고
데크 자중 | 0.28 kPa | 28 kg/㎡
장선 + 충진재 | 약 0.25 kPa | 38×89 장선 · 락울 50K
활하중 | 2.0 kPa | 일반
여유 | 1.0 kPa | 악기 · 앰프 · 장비
면하중 계 | 약 3.5 kPa | —
패드 1개당 하중 | 약 560 N | ㎡당 6.25개 기준
방식 B 적용 시 | 벽 선하중 별도 | 벽 라인 장선 · 패드 보강 필수
방식 B의 벽 하중: 경량스터드 + 석고 2겹 양면 · 층고 2.7m 기준 약 135 kg/m. 벽 하부 폭 150mm 환산 시 약 9 kPa로 면하중의 2.5배. 벽 라인은 장선 간격 200mm로 축소하고 패드 추가, 깔판(sole plate) 폭 300mm로 면압 분산. 천장까지 벽에 얹는 완전 박스인박스는 하중이 더 커지므로 별도 검토.
자재
구분 | 규격 | 비고
방진고무 (십자형) | 25T × 75 × 110 | 장선 하부 · 400 간격
투바이포 장선 (구조재) | 38×89 | 400mm 간격. 벽 라인 200mm
공동 충진재 | 락울 50K 50T | 불연
합판 (하부) | 12T | —
합판 (상부) | 15T | 굽힘강성 · 질량 상향
그린글루 | — | 합판 2겹 사이. 약 0.6~0.8 튜브/㎡
돌차음판 | 4T · 자체 점착 타입 | 데크 최상부
목공본드 | — | 합판 접합
피스 | 4.8 × 64mm (데크→장선) | 각재 고정용 별도
PE 방습필름 | — | 슬래브 상부. 겹침 100mm
마감재 | 데코타일 3T / 마루 8T / 카페트 6T | —
탄성 실란트 | — | 연변부. 경화형 퍼티 금지
충진재를 락울 50K로 올린 이유는 불연: 흡음 성능만 보면 저밀도 무기섬유(24K)로도 충분하며 공동 흡음은 밀도보다 유동저항이 지배. 다만 L5는 목구조 공동이 89mm로 깊고 스튜디오·합주실 등 밀폐·다인 사용 공간에 적용되므로 화재 시 목구조 내부 연소 확산 억제가 우선. 인허가 요건 대응 목적도 있음.
시공 순서
No | 작업 | 확인사항
1 | 슬래브 청소 | 이물질 · 돌출부 제거
2 | 함수율 확인 | 지하 · 신축 시 비닐 테스트 24~48시간
3 | PE 방습필름 | 겹침 100mm · 장선 하부 목재 보호
4 | 먹매김 | 장선 400 간격 · 벽 라인 200 간격 표시
5 | 방진고무 배치 | 긴 변을 각재와 직각 · 이음부 패드 공유
6 | 장선 설치 | 레벨 조정 · 슬래브 앵커 금지
7 | 벽 라인 보강 | 방식 B 시 장선 · 패드 추가, 깔판 300mm
8 | 연변 이격 확보 | 장선 끝단 벽에서 10mm 이격 (AC-J-01)
9 | 락울 50K 충진 | 압축하지 않고 채움 · 장선 높이 이내
10 | 하부 합판 12T | 이음선 장선 위에 · 엇갈림 배치
11 | 그린글루 도포 | 15분 내 다음 공정 진행
12 | 상부 합판 15T | 하부와 직각 방향 · 피스 35mm 즉시 압착
13 | 돌차음판 4T 부착 | 이형지 20~30cm씩 벗기며 밀착
14 | 안쪽 벽 시공 | 방식 B — 데크 위에 세움 (벽 시트 참조)
15 | 마감재 | 데코타일 / 마루 / 카페트
16 | 연변 정리 · 실란트 | 걸레받이는 데크에만 고정
시공상 유의사항
항목 | 내용
슬래브 앵커 절대 금지 | 장선을 앵커로 고정하면 강체 브릿지 — 방진고무 위에 얹혀만 있어야 함
벽 라인 선하중 | 방식 B 시 장선 간격 200mm로 축소, 패드 추가, 깔판 폭 300mm
공동 깊이는 장선 규격으로 | 배선 공간·공동 확대가 필요하면 장선을 투바이포·투바이식스 구조재로 상향. 장선 하부에 나무 블록·스페이서를 끼우면 패드 중앙에만 하중이 집중되어 편심 압착·좌굴·접합부 이완 발생. 준공 1~3년 후 침하·삐걱임으로 나타나 원인 규명이 어려움
레벨 조정은 패드로 | 슬래브 구배는 패드 하부 동일 재질 심으로. 목재 쐐기·모르타르 금지
락울 압축 금지 | 장선 높이(89mm) 이내 자연 충전. 상부 39mm 공기층이 남는 것이 정상 — 추가 충진 금지
합판 이음선 | 하부 이음선은 장선 위에. 상부 15T는 하부와 직각 방향 포설
그린글루 시간 관리 | 도포 후 15분 내 압착. 3~4㎡ 구간 분할. 완전 성능 약 30일 후 — 인수 시점 협의
피스 길이 | 합판 2겹 35mm. 장선 관통해 패드·슬래브에 닿지 않게
드럼 라이저 구역 | 장선 간격 300mm 축소 + 데크 하부 각재 보강. 라이저 자체에도 별도 아이솔레이션
앰프 · 스피커 | 바닥 직치 금지. 아이솔레이션 패드 또는 스탠드 병용
연변 이격 | 장선 끝단·데크 전체 비접촉. 방식 B에서는 안쪽 벽이 바깥 겹과 이격
VOC · 냄새 | 고무칩+우레탄 제품은 밀폐·난방 공간에서 냄새 발생 가능. 환기 기간 확보
관통부 · 설비 | 방진 슬리브 + 실란트. 합주실·녹음실은 공조 덕트 소음이 배경소음을 좌우 — 사일렌서·방진행거 별도 검토
금지사항
금지 | 사유
각재 슬래브 앵커 고정 | 강체 브릿지 — 전 시스템 무효화
목재 쐐기 · 모르타르 레벨링 | 브릿지 형성 — 동일 재질 심 사용
장선 하부 블록 · 스페이서 삽입 | 하중 집중 · 좌굴 · 이완 — 공동 깊이는 장선 규격으로 확보
방진고무 시트 재단 대체 | 형상계수 상실 — 십자형 전용품 사용
데크에 차음석고보드 삽입 | 스팬 굽힘으로 균열 · 분화
벽 라인 보강 생략 | 선하중 집중 — 국부 압착 · 벽 기울음
락울 압축 충전 | 장선 부상 · 데크 들뜸
가연성 충진재 사용 | 불연 요건 미충족 — L5 정의에 반함
바닥 단독 시공 | 벽 · 천장 미시공 시 저역 우회 — 투자 무효
아이소핑크 방습층 적용 | 공동 통풍 차단 — 장선 공법에는 불필요
추정 f0 대외 기재 | 제조사 처짐 데이터 미확보

## AC-F-M1
AC-F-M1
아파트형 부유바닥 · 싱글레이어
Residential floating floor / single resilient layer
메타
부위 | 바닥 Floor
유형 | M1
총 두께 | 107 mm
분류 | 차음
적용 현장 | 아파트 · 오피스텔
개정 | A
사양
명칭 | 아파트형 부유바닥 · 싱글레이어
총 두께 | 107 mm
구성 | 은박 EPE 3T + 마블 특마 50T + 합판 12T + PB 15T + 돌차음판 4T + PB 15T + 강화마루 8T
방진층 | 마블충진재 특마 110K · 50T · 전면 부설
라프트 면밀도 | 약 41 kg/㎡
체결 | 목공본드 + 피스 3.9×25 / 3.9×32 · 250~300mm 간격
마감 | 강화마루 클릭 부동 시공 (언더레이 포함)
대응 | 바이올린 · 비올라 · 성악 · 관악 · 업라이트 피아노 · 소출력 모니터
비대응 | 어쿠스틱 드럼 · 서브우퍼 (M2 권장: 첼로·그랜드피아노·전자드럼·앰프·야간)
적용 | 아파트 · 오피스텔 (주거 건물 전용)
아파트 전용 사양: 장선 없는 전면 부설로 시공이 단순하고 분진이 거의 없어 거주 중 시공에 적합. 자재가 판재 형태(마블 420×1200)라 엘리베이터 반입 용이. 방진층에 재생폼을 쓰는 이유는 라프트 41 kg/㎡의 가벼운 조건에서 미네랄울(CS(10) 10kPa)이 거의 눌리지 않아 스프링으로 작동하지 못하기 때문. 이 하중대에서는 폼이 유리함.
라프트 면밀도 산출
층 | 두께 | 개략 면밀도 | 비고
강화마루 | 8T | 약 6.0 | 부동 시공
PB (상부) | 15T | 10.2 | 벽 · 천장 공용
돌차음판 | 4T | 7.5 | 질량 효율 최고
PB (중간) | 15T | 10.2 | 벽 · 천장 공용
합판 (하부) | 12T | 7.2 | 강성 · 습기 대응
합계 | 54T | 약 41 kg/㎡ | —
판재 4장이 모두 다른 재료: 같은 재료를 여러 겹 쌓으면 임계주파수가 일치해 여러 층이 동시에 뚫림. 합판·PB·돌차음판 조합은 각 재료의 임계주파수가 달라 코인시던스 딥이 분산됨. 겹수를 늘리는 것보다 이종 조합이 실질적으로 중요.
하부만 합판인 이유: 마블 위 첫 판은 강성이 필요. PB는 합판 대비 굽힘강성 약 1/3이라 점하중 분산이 떨어지고, 습기에 취약해 마블과 접하는 면에 부적합. 상부 2장은 벽·천장 공용 PB로 통일하여 자재 종류를 줄임.
방진층 · 은박 EPE
방진층 제품 | 마블충진재 특마 (재생 폴리우레탄 리본디드 폼)
밀도 | 110 kg/㎥
규격 | 420 × 1200mm · 50T
시공 | 전면 부설 · 밀착 맞댐 (압축 금지)
동탄성계수 | 데이터 미확보
압축영구변형률 | 데이터 미확보
은박 EPE | 3T · 슬래브 상부 전면
— 역할 | 폼과 슬래브 직접 접촉 방지 · 방습 · 요철 흡수
은박 EPE는 단열재가 아니라 완충층: 온돌 열을 차단하려는 것이 아니라 폼이 슬래브에 직접 닿지 않게 하는 것이 목적. 알루미늄 면이 복사열을 일부 반사해 접촉면의 급격한 온도 전달을 완화하며 방습·요철 흡수를 겸함. 두께 3mm.
재생폼 데이터 미확보 — 선결 과제: 마블충진재의 동탄성계수·압축률·압축영구변형률 미확보. 재생 PU폼의 최대 약점은 장기 압축영구변형이며 무기섬유와 달리 회복되지 않음. 라프트 41 kg/㎡가 안전한지 판단하려면 하중 3~4kPa에서의 압축률과 압축영구변형률 필요. 확보 전까지 성능 수치를 대외 자료에 기재하지 않음.
바닥난방 안내
난방 효율 | 구조체 열저항이 커 온돌 난방이 실내에 거의 전달되지 않음
권장 | 해당 실은 냉난방 겸용 에어컨 등 별도 냉난방 계획
온돌 유지 시 | 저온 운전 권장. 은박 EPE로 폼 직접 접촉 방지
사전 협의 | 계약 단계에서 클라이언트에게 명확히 고지
강제하지 않고 고지: 방음 구조체 위에서는 온돌 효율이 크게 떨어져 실사용에서 자연히 난방을 적게 쓰게 됨. 다만 고온 운전 시 슬래브 열이 폼에 전달되어 압축영구변형을 가속할 수 있으므로 저온 운전과 별도 냉난방을 권장. 밸브 차단을 시공 조건으로 요구하지 않음.
M1 · M2 선택 기준
조건 | M1 | M2
바이올린 · 비올라 · 관악 · 성악 | ○ | —
업라이트 피아노 | ○ | —
소출력 모니터 · 헤드폰 작업 | ○ | —
첼로 · 콘트라베이스 (엔드핀 바닥 가진) | △ | ◎
그랜드피아노 (다리 하중 · 저역) | △ | ◎
전자드럼 (패드 타격) | ✕ | ◎
기타 · 베이스 앰프 (소출력) | △ | ◎
야간 사용 · 아래층 민감 | △ | ◎
어쿠스틱 드럼 · 서브우퍼 | ✕ | ✕
선택 기준은 층고가 아니라 음원. 아파트·오피스텔은 층고가 대체로 정해져 있어 층고 기준 등급 구분은 실효 없음. 판단 기준은 바닥을 직접 가진하는가와 저역이 지배적인가. 엔드핀이 바닥에 꽂히는 현악기, 다리로 하중을 전달하는 그랜드피아노, 패드 타격이 바닥으로 전달되는 전자드럼은 M2. 야간 사용·아래층 민감도가 높은 경우도 M2.
어쿠스틱 드럼과 서브우퍼는 M1·M2 모두 대응 불가. 킥 드럼은 40~60Hz 집중 + 페달의 물리적 바닥 가진으로 아파트 구조에서는 어떤 바닥 사양으로도 민원을 피하기 어려움. 해당 음원은 아파트가 아닌 현장에서 AC-F-L5 + 방식 B로 계획. 상담 단계에서 명확히 선을 그을 것.
자재
구분 | 규격 | 비고
마블충진재 특마 | 110K · 50T · 420×1200 | 방진층. 커터 재단
은박 EPE | 3T | 슬래브 상부 전면
합판 | 12T | 하부 1장
PB (파티클보드) | 15T | 2장. 벽 · 천장 공용
돌차음판 | 4T · 자체 점착 | PB 사이
목공본드 | — | 판재 간 전면 도포
피스 | 3.9 × 25 / 3.9 × 32 | 38mm 이상 반입 금지
강화마루 | 8T · 클릭 | 언더레이 포함
탄성 실란트 | — | 연변부. 경화형 퍼티 금지
시공 순서
No | 작업 | 확인사항
1 | 슬래브 청소 | 이물질 · 돌출부 제거
2 | 평탄도 확인 | 3m당 ±3mm 초과 시 레벨링 선행
3 | 은박 EPE 3T 포설 | 은박면 상향 · 이음부 테이프
4 | 마블 특마 50T 포설 | 밀착 맞댐 · 압축 금지
5 | 연변 세워 올림 | 마감면 위 10mm까지 (AC-J-01)
6 | 합판 12T | 이 시점부터 합판 위로만 이동
7 | 본드 도포 · PB 15T | 3~4㎡ 구간 분할 · 피스 3.9×25
8 | 돌차음판 4T 부착 | 이형지 20~30cm씩 벗기며 밀착
9 | 본드 도포 · PB 15T | 이음선 엇갈림 · 피스 3.9×32
10 | 안정화 | 초기 침하 확인. 수일 경과 후 마감
11 | 강화마루 | 클릭 부동 · 벽에서 8~10mm 이격
12 | 연변 정리 · 걸레받이 | 걸레받이는 라프트에만 고정
시공상 유의사항
항목 | 내용
본드가 주력 | PB는 나사 유지력이 합판의 60~70%. 목공본드 전면 도포, 피스는 압착 보조. 3~4㎡ 구간 분할
피스 길이 | 상부 PB→중간 PB는 3.9×32, 중간 PB→합판은 3.9×25. 마블 관통 절대 금지. 32mm 이하만 반입
마블 압축 금지 | 50T 그대로 유지. 420×1200 판재를 억지로 밀어 넣지 말고 커터로 재단
보행 관리 | 마블 직접 보행 금지. 합판을 순차 포설하며 그 위로 이동. 자재 적재 금지
이음선 엇갈림 | 합판·PB·PB 이음선 300mm 이상 어긋나게. 상부 PB는 중간 PB와 직각 방향
강화마루 평탄도 | 클릭 조인트는 단차에 약함. 상부 PB 이음부 단차 3mm 이내 관리
연변 이격 | 라프트 전체 비접촉. 마루는 벽에서 8~10mm 이격 후 걸레받이로 덮되 걸레받이는 라프트에만 고정
중량물 구역 | 업라이트 피아노 등은 하중분산판(합판 18T 이상) 병용. 재생폼은 점하중 국부 압착에 취약
바닥은 피스만 | 스테이플 타카는 핀이 삐져나와 삐걱임 유발. 전 등급 공통 원칙
거주 중 시공 | 마블은 커터 재단이라 분진 거의 없음. PB 절단 시 톱밥 발생 — 집진 대책 준비
금지사항
금지 | 사유
마블 관통 피스 | 방진층 손상 · 슬래브 접촉 시 브릿지
스테이플 타카 사용 | 핀이 삐져나와 삐걱임 유발 — 바닥은 피스만
마블 압축 시공 | 동적강성 급등 · 방진 성능 상실
마블 직접 보행 · 적재 | 국부 압착
하부판을 PB로 대체 | 강성 부족 · 습기 취약 — 합판 유지
접착식 마감재 사용 | 연변 이격 파괴 · 침하 추종 불가 — 클릭 부동 마감
연변 이격 생략 | 측면전달음 발생
저역 음원 현장 적용 | 드럼 · 앰프 · 서브우퍼는 아파트에서 대응 불가
추정 성능 대외 기재 | 재생폼 압축 데이터 미확보

## AC-F-M2
AC-F-M2
아파트형 부유바닥 · 더블레이어
Residential floating floor / dual resilient layer
메타
부위 | 바닥 Floor
유형 | M2
총 두께 | 162 mm
분류 | 차음 (2단 절연)
적용 현장 | 아파트 · 오피스텔
개정 | A
M1 → M2 설계 논리
항목 | 내용 | 효과
① 스프링 1개 → 2개 | 질량 3 · 스프링 2 구조 | 첫 공진 하향 + 상위 대역 감쇠 기울기 증가
② 하중에 맞춘 밀도 배분 | 하부 특마 110K(51 부담) / 상부 중마 70K(34 부담) | 두 공진이 벌어져 딥 완만화
③ 비대칭 질량 배분 | 중간 17 / 상부 34 kg/㎡ | 대칭이면 두 공진 근접 — 불리
스프링을 직렬로 두는 것이 항상 유리하지 않음: 질량 3개가 되면 공진 모드도 2개. 첫 공진은 M1보다 내려가고 두 번째 공진 위로는 감쇠가 가팔라지나 두 공진 사이에 딥이 생김. 이 딥을 완만하게 만들기 위해 두 스프링 밀도(110K/70K)와 두 질량(17/34)을 모두 비대칭 배분. 대칭 구성은 두 공진이 근접해 오히려 불리.
사양
명칭 | 아파트형 부유바닥 · 더블레이어
총 두께 | 162 mm
구성 | 은박 EPE 3T + 마블 특마 50T + 합판 12T + PB 15T + 마블 중마 50T + PB 15T + 돌차음판 4T + PB 15T + 강화마루 8T
방진층 1 (하부) | 마블 특마 110K · 50T
방진층 2 (상부) | 마블 중마 70K · 50T
중간 라프트 | 합판 12T + PB 15T · 약 17 kg/㎡
상부 라프트 | PB 15T + 돌차음판 4T + PB 15T + 마루 · 약 34 kg/㎡
체결 | 목공본드 + 피스 3.9×25 / 3.9×32 · 라프트별 독립
마감 | 강화마루 클릭 부동 시공
대응 | 첼로 · 콘트라베이스 · 그랜드피아노 · 전자드럼 · 소출력 앰프 · 야간 사용
비대응 | 어쿠스틱 드럼 · 서브우퍼 (아파트에서 대응 불가)
적용 | 아파트 · 오피스텔 — 바닥 직접 가진 음원 또는 저역 지배 음원
질량 배분
구분 | 구성 | 면밀도 | 부담 스프링
상부 라프트 M3 | 마루 8 + PB 15 + 돌판 4 + PB 15 | 약 34 kg/㎡ | S2 (중마)
중간 라프트 M2 | PB 15 + 합판 12 | 약 17 kg/㎡ | —
S1 부담 하중 | M2 + M3 | 약 51 kg/㎡ | S1 (특마)
하부 스프링이 두 배 이상의 하중을 받음: S2는 상부 라프트(34)만 지지하나 S1은 중간과 상부를 모두(51) 받음. 따라서 하부에 단단한 특마(110K), 상부에 무른 중마(70K)를 배치하는 것이 하중 배분에 맞음. 반대로 하면 하부가 과압축되어 바닥칠 위험 증가.
중간 라프트를 가볍게 두는 이유: 중간이 무거워지면 두 공진주파수가 근접해 그 사이 딥이 깊고 좁아짐. 중간은 합판+PB 최소 구성(17)으로 두고 질량을 상부(34)에 몰아 공진 간격을 벌림. 상부에 돌차음판을 배치한 것도 같은 이유.
방진층 · 은박 EPE
구분 | 하부 S1 | 상부 S2
제품 | 마블 특마 | 마블 중마
밀도 | 110 kg/㎥ | 70 kg/㎥
두께 | 50T | 50T
부담 하중 | 약 51 kg/㎡ | 약 34 kg/㎡
동탄성계수 | 데이터 미확보 | 데이터 미확보
압축영구변형률 | 데이터 미확보 | 데이터 미확보
재생폼 데이터 미확보 — 선결 과제: M2는 하부 스프링이 51 kg/㎡를 받으므로 M1(41)보다 압축 조건이 가혹. 하중 4~5kPa에서의 압축률과 압축영구변형률 확보 전까지 성능 수치를 대외 자료에 기재하지 않음. 중마 70K는 특마보다 무르므로 상부 국부 하중(가구 다리 등)에 대한 확인이 특히 필요.
은박 EPE 3T는 M1과 동일: 슬래브 상부 전면 포설하여 폼이 슬래브에 직접 닿지 않게 함. 단열이 목적이 아니라 접촉 완충 · 방습 · 요철 흡수가 목적.
바닥난방 안내
난방 효율 | M1보다 열저항이 커 온돌 난방이 사실상 전달되지 않음
권장 | 냉난방 겸용 에어컨 등 별도 냉난방 계획
온돌 유지 시 | 저온 운전 권장
사전 협의 | 계약 단계에서 명확히 고지
M1 · M2 선택 기준
조건 | M1 | M2
바이올린 · 비올라 · 관악 · 성악 | ○ | —
업라이트 피아노 | ○ | —
소출력 모니터 · 헤드폰 작업 | ○ | —
첼로 · 콘트라베이스 (엔드핀 바닥 가진) | △ | ◎
그랜드피아노 (다리 하중 · 저역) | △ | ◎
전자드럼 (패드 타격) | ✕ | ◎
기타 · 베이스 앰프 (소출력) | △ | ◎
야간 사용 · 아래층 민감 | △ | ◎
어쿠스틱 드럼 · 서브우퍼 | ✕ | ✕
선택 기준은 층고가 아니라 음원. 아파트·오피스텔은 층고가 대체로 정해져 있어 층고 기준 등급 구분은 실효 없음. 판단 기준은 바닥을 직접 가진하는가와 저역이 지배적인가. 엔드핀이 바닥에 꽂히는 현악기, 다리로 하중을 전달하는 그랜드피아노, 패드 타격이 바닥으로 전달되는 전자드럼은 M2. 야간 사용·아래층 민감도가 높은 경우도 M2.
어쿠스틱 드럼과 서브우퍼는 M1·M2 모두 대응 불가. 킥 드럼은 40~60Hz 집중 + 페달의 물리적 바닥 가진으로 아파트 구조에서는 어떤 바닥 사양으로도 민원을 피하기 어려움. 해당 음원은 아파트가 아닌 현장에서 AC-F-L5 + 방식 B로 계획. 상담 단계에서 명확히 선을 그을 것.
자재
구분 | 규격 | 비고
마블충진재 특마 | 110K · 50T · 420×1200 | 하부 방진층 S1
마블충진재 중마 | 70K · 50T · 420×1200 | 상부 방진층 S2. 벽 · 천장 공용
은박 EPE | 3T | 슬래브 상부 전면
합판 | 12T | 중간 라프트 하부 1장
PB (파티클보드) | 15T | 3장. 벽 · 천장 공용
돌차음판 | 4T · 자체 점착 | 상부 라프트 내부
목공본드 | — | 판재 간 전면 도포
피스 | 3.9 × 25 / 3.9 × 32 | 38mm 이상 반입 금지
강화마루 | 8T · 클릭 | 언더레이 포함
탄성 실란트 | — | 연변부. 경화형 퍼티 금지
시공 순서
No | 작업 | 확인사항
1 | 슬래브 청소 · 평탄도 확인 | 3m당 ±3mm 초과 시 레벨링 선행
2 | 은박 EPE 3T 포설 | 은박면 상향 · 이음부 테이프
3 | 마블 특마 50T 포설 | 밀착 맞댐 · 압축 금지
4 | 연변 세워 올림 (1차) | 중간 라프트 높이까지
5 | 합판 12T | 이 시점부터 합판 위로만 이동
6 | 본드 도포 · PB 15T | 피스 3.9×25 · 중간 라프트 완성
7 | 마블 중마 50T 포설 | 밀착 맞댐 · 압축 금지
8 | 연변 세워 올림 (2차) | 마감면 위 10mm까지 (AC-J-01)
9 | PB 15T | 중마 위에 얹음 · 하부와 연결 금지
10 | 돌차음판 4T 부착 | 이형지 20~30cm씩 벗기며 밀착
11 | 본드 도포 · PB 15T | 피스 3.9×32 · 상부 라프트 완성
12 | 안정화 | 초기 침하 확인. 수일 경과 후 마감
13 | 강화마루 | 클릭 부동 · 벽에서 8~10mm 이격
14 | 연변 정리 · 걸레받이 | 걸레받이는 상부 라프트에만 고정
시공상 유의사항
항목 | 내용
두 라프트를 연결하지 않음 | M2의 핵심. 중간 라프트와 상부 라프트를 각각 독립적으로 묶고 중마 관통 피스 절대 금지. 하나라도 관통하면 두 스프링이 직결되어 M2가 M1으로 전락
피스 길이 | 중간 라프트 3.9×25(PB→합판), 상부 라프트 3.9×32(PB→돌판→PB). 32mm 이하만 반입
상부 라프트는 얹혀만 있음 | 중마 위 부동 상태. 시공 중이나 중량물 이동 시 밀릴 수 있음. 실사용에서는 자중(34)으로 안정되나 시공 중 위치 이탈 수시 확인
본드가 주력 | PB는 나사 유지력이 합판의 60~70%. 목공본드 전면 도포, 3~4㎡ 구간 분할
마블 압축 금지 | 특마·중마 모두 50T 그대로 유지. 억지로 밀어 넣지 말고 커터로 재단
보행 관리 | 마블 직접 보행 금지. 하부는 합판, 상부는 PB를 순차 포설하며 그 위로 이동
연변 이격 2단 | 중간 라프트와 상부 라프트 모두 벽에 닿지 않아야 함. 마블을 두 번 세워 올림
중량물 구역 | 중마 70K는 특마보다 무르므로 점하중에 더 취약. 피아노 등은 하중분산판 반드시 병용
강화마루 평탄도 | 클릭 조인트는 단차에 약함. 상부 PB 이음부 단차 3mm 이내 관리
바닥은 피스만 | 스테이플 타카 금지. 전 등급 공통 원칙
층고 검토 | 162mm는 M1(107) 대비 55mm 두꺼움. 천장 방음까지 계획한다면 실내 높이 사전 검토
금지사항
금지 | 사유
중마 관통 피스 | 두 스프링 직결 — M2 구조 무효화
두 라프트 연결 부재 | 어떤 부재로든 상하 라프트 연결 금지
특마 관통 피스 | 방진층 손상 · 슬래브 접촉 시 브릿지
스테이플 타카 사용 | 핀이 삐져나와 삐걱임 유발 — 바닥은 피스만
특마 · 중마 위치 반전 | 하부 과압축 · 바닥칠 위험
마블 압축 시공 | 동적강성 급등 · 방진 성능 상실
중간 라프트 질량 증대 | 두 공진 근접 — 딥 심화
접착식 마감재 사용 | 연변 이격 파괴 — 클릭 부동 마감
저역 음원 현장 적용 | 드럼 · 앰프 · 서브우퍼는 아파트에서 대응 불가
추정 성능 대외 기재 | 재생폼 압축 데이터 미확보

## _템플릿
_템플릿
(등급명)
(English subtitle)
메타
부위
등급
총 두께
분류
관련 도면
개정 | A
사양
명칭
총 두께
구성
하지
부착
층고 손실
하중
대응
비대응
적용
자재
구분 | 규격 | 비고
시공 순서
No | 작업 | 확인사항
1
2
3
4
5
6
7
8
시공상 유의사항
항목 | 내용
금지사항
금지 | 사유

## 99_코드체계
도면번호 체계
AC - F - L0 - 01
접두어 - 부위 - 등급 - 세부
구분 | 코드 | 내용
접두어 | AC | Acoustic — 전 도면 공통
부위 | F | 바닥 Floor
부위 | W | 벽 Wall
부위 | C | 천장 Ceiling
부위 | D | 문 Door
부위 | G | 창 Glazing
부위 | M | 설비 Mechanical (덕트 · 환기)
부위 | J | 접합부 Joint — 등급 무관 공통 상세
등급 | L0~L5 | 성능 등급 (한 자리)
세부 | -01, -02 | 부분 상세 (필요 시)
J 시리즈 예시
AC-J-01 | 연변 이격 상세 (Perimeter isolation)
AC-J-02 | 문턱 · 출입구 접합
AC-J-03 | 관통부 방진 슬리브 (배관 · 전기)
AC-J-04 | 벽 하부 접합 — 방식 A (벽 선시공)
AC-J-05 | 벽 하부 접합 — 방식 B (박스 인 박스)
도면 표기 규칙 (AC-00 참조)
구분 | 표기 | 비고
질량판 공통 | 동일 색(연청색) + 재질별 무늬 | 합판 · 차음석고 · PB
합판 | 빗금 (45°) | 목재 표기
차음석고보드 | 무늬 없음 | 질량판 기본형
PB (파티클보드) | 점 패턴 | 파티클 표기
장선 · 목재 스터드 | 빗금 (색 구분) | 질량판이 아닌 구조재
경량스터드 (강재) | 교차 빗금 | 금속. 목재 단방향 빗금과 대비
돌차음판 | 진한 갈색 얇은 띠 | 그린글루와 동일 두께로 표기
그린글루 | 녹색 얇은 띠 | 제진층
방진층 | 연녹색 실선 박스 | 미네랄울 · 마블 · 슈퍼론 · 방진매트 공통. 밀도 차이는 라벨로 구분
충진재 | 점선 박스 | 공동에 채운 흡음재
공기층 | 비움 (테두리 없음) | 점선 박스(충진재)와 명확히 구분
아이소핑크 (XPS) | 분홍 실선 박스 | 두께가 있으므로 실선. 옵션이어도 점선 아님
PE 방습필름 | 갈색 점선 | 층으로 그릴 수 없는 두께
은박 EPE | 청색 점선 | M 시리즈. 필름과 색 구분
실란트 | 검정 삼각 비드 | 연변 이격부 · 관통부
레질리언트 채널 | ㄷ자 · 열린 쪽이 구조체 | 플랜지가 구조체에 고정, 닫힌 면에 보드. 방향이 성능 좌우
방진행거 | 선 + 방진층 색 요소 | 별도 심볼 없음. 슬래브에서 내려오는 선 중간
마감재 | 층의 짧은 쪽(두께 방향)으로 분할선 | 바닥 · 벽 · 천장 공통. 도면 회전 시 선도 회전
구조 슬래브 · 구조벽 | 회색 민무늬 | 설계 대상이 아닌 조건이므로 무늬 없음
원칙 1 — 색을 늘리지 않고 무늬로 재질을 구분한다.
원칙 2 — 두께가 있으면 실선 박스, 없으면 점선.
원칙 3 — 비어 있는 것(공기층)은 비워 둔다.
원칙 4 — 마감재 분할선은 층의 짧은 쪽으로 세운다.
원칙 5 — 방향이 성능을 좌우하는 부재는 형상으로 그린다.
※ 패턴 id는 한 페이지 내 유일해야 함. 부위+등급 코드를 접미사로 사용 (예: pw-w3, pm-c1)